6Меры безопасности

6.1  По способу защиты от поражения электрическим током извещатели относятся к изделиям III класса по ГОСТ 12.2.007.0

6.2 Электрическое питание извещателя осуществляется низковольтным напряжением до 28 В и при работе с ним не существует опасности поражения электрическим током.
7.Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование извещателей в транспортной упаковке может осуществляться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах.

7.2 Хранение извещателей в упаковке должно осуществляться на закрытых складах, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

8. Срок службы и гарантии изготовителя

8.1 Средняя наработка на отказ составляет не менее 70000 часов в течение срока службы 10 лет.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода извещателей в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

8.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления извещателей.

8.4 Безвозмездный ремонт или замена извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.5 В случае отказа в работе извещателя или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приёмке, потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую организации, где был произведён извещатель по адресу:

123098, РФ, г. Москва, ул. Рогова, д. 15, к. 1, офис 10.

ООО «СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ». Тел./факс+107 095 787 (многоканальный)

или отправить по почте извещатель с заявкой на ремонт (замену) с указанием адреса и номера телефона.
9. Свидетельство о приёмке
Извещатель пожарный тепловой ИП 109-А3-01, ИП 109-А3-02; ИП 109-А3-01И (нужное подчеркнуть)
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Извещатели пожарные тепловые серии 

«ТЕХНО»

Руководство по эксплуатации

ТСАИ.425212.001 РЭ

Руководство по эксплуатацииТСАИ.425212.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о принципе действия, технических характеристиках на извещатели пожарные тепловые серии «ТЕХНО»: ИП 109-А3-01; ИП 109-А3-02, ИП 109-А3-01И (далее извещатели).
1. Назначение изделия.
1.1 Извещатели должны обеспечивать работу с пожарными и охранно-пожарными приемно-контрольными приборами по двум схемам включения:

-ИП 109-А3-01-по схеме для работы путем размыкания шлейфа сигнализации;
-ИП 109-А3-02-по схеме для работы путем замыкания шлейфа сигнализации;
-ИП 109-А3-01И-по схеме для работы путем размыкания шлейфа сигнализации со встроенным выносным индикатором.
1.2 Извещатели предназначены для формирования сигнала о пожаре путем реагирования на определенное значение температуры окружающей среды и/или скорости ее нарастания в закрытых помещениях различных зданий, сооружений и объектов.

1.3 Извещатели предназначены для круглосуточной непрерывной работы с пожарными и охранно-пожарными приемно-контрольными приборами. 

1.4 Извещатели рассчитаны на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 30ºС до плюс 55ºС и относительной влажности (93±1)% при температуре 40ºС
2. Технические характеристики.
2.1 Извещатели формируют и обеспечивают передачу в шлейф пожарной сигнализации сигнал «Пожар» при воздействии на термочувствительный элемент теплового потока с температурой  70 ºС.
2.2 Питание извещателей осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации.

2.3 Диапазон питающих напряжений от 9 до 28 В постоянного тока.

2.4 Ток потребления извещателей в дежурном режиме должен быть не более 0,1мА.

2.5 Ток потребления извещателей при обратной полярности питания должен быть не более 0,1мА.

2.6 Мощность, потребляемая извещателями при напряжении питания 12В в дежурном режиме, не более 0,0065 Вт.

2.7 Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом не менее 20МОм.

2.8 Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом должно выдерживать в течении 1 минуты без пробоя действие напряжения 500В частотой 50Гц.

2.9 Степень защиты, обеспечиваемая корпусами извещателей – IР10 по ГОСТ14254.
2.10 Габаритные размеры извещателей, мм не более: диаметр 55, высота 40.

2.11 Масса извещателя, кг, не более 0,1.

2.12  Изделие драгметаллов не содержит.
3. Комплект поставки.

3.1 Комплект поставки извещателей приведен в таблице 1.
Таблица 1
	Обозначение
	Наименование
	Количество, шт.

	ТСАИ.425212.001

ТСАИ.425212.001РЭ


	Извещатель пожарный тепловой ИП 109-А3-01
Монтажный комплект

Упаковка
	1*
1

1
1

	ТСАИ.425212.001-01

ТСАИ.425212.001РЭ


	Извещатель пожарный тепловой ИП 109-А3-02

Монтажный комплект

Упаковка
	1*

1

1
1

	ТСАИ.425212.001-02
ТСАИ.425212.001РЭ


	Извещатель пожарный тепловой ИП 109-А3-01И

Монтажный комплект

Упаковка
	1*

1

1

1


        Примечание: * - марка извещателя определяется по требованию заказчика
4. Монтаж извещателя

4.1   Монтаж извещателя на охраняемом объекте проводится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и охранно-пожарной сигнализации.
4.2   Для установки на объекте основание извещателя закрепляется на выбранном месте установки с помощью монтажного комплекта.

4.3   Выводы шлейфа закрепить между токоведущими шайбами и зажать гайкой. При подключении извещателя ИП109-А3-01И, со встроенным индикатором соблюдать полярность «+» к 4 выводу, «–»ко 2 выводу извещателя. После подключения шлейфа сигнализации крышку извещателя закрепить на основании с помощью защелок.
5. Техническое обслуживание

5.1  Извещатели, эксплуатируемые в запыленных помещениях, должны периодически, не реже одного раза в полгода, очищаться с помощью пылесоса путем продува со всех сторон через отверстия в корпусе.

5.2 Периодическая проверка работоспособности извещателей осуществляется путем теплового воздействия, обеспечивающего в зоне расположения термочувствительного датчика максимальную температуру срабатывания для данного типа извещателя, что приводит к размыканию (замыканию) контактов датчика. После снятия теплового воздействия извещатель самовостанавливается в течении нескольких минут. Периодичность проверки на работоспособность не реже одного раза в полгода.












