Извещатель пожарный “Пульсар 1”
“Пульсар 1- 01Н”, “Пульсар 1- 01С”, “Пульсар 1- 010Н”,

“Пульсар 1- 010С”, “Пульсар 1- 011Н”, “Пульсар 1- 011С”


Назначение и принцип действия

   Извещатель пожарный “Пульсар1” предназначен для обнаружения возгараний, сопровождающихся появлением открытого пламени.
   Работает по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами типа ППС-3, ППК-2, Сигнал-ВК, Сигнал-4, Сигнал-20, Радуга-2 и аналогичными. Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством. При обнаружении возгарания выдает сигнал “Тревога” в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. 
   Принцип действия извещателя “Пульсар 1” основан на преобразовании инфракрасного (ИК) излучения в диапазоне 0,8 - 1,1 мкм, находящегося в поле зрения чувствительного элемента, в электрический сигнал.
   Обозначение извещателя при его заказе и в документации другого изделия, в котором он может быть применен : Извещатель пожарный пламени “Пульсар1-NNNNN”, Кабель КЭ1/L, ТУ 44371-010-26289848-01, где NNNNN обозначение требуемого исполнения извещателя в соответствии с Таблицей 1. Буква “Н” в конце наименования обозначает нормальное исполнение с рабочим температурным диапазоном: -10°С - +55°С. Буква “С” в конце наименования обозначает специальное исполнение с рабочим температурным диапазоном: -50°С...+55°С. Кабель КЭ1 типа “витая пара в экране”. Кабель КЭ2 типа “витая пара в экране” оснащен разъемом для подключения к основному блоку. Буква “L” в наименовании кабеля обозначает длину кабеля. 
Таблица 1  
	Модель извещателя
	Конструктивные и функциональные особенности
	Степень защиты оболочки

	
	
	Извещатель
	Чувств.
элемент

	Пульсар1-01Н
Пульсар 1-01С 
	Чувствительный элемент расположен в корпусе извещателя.
	IP 41
IP 41 
	IP 41
IP 41 

	Пульсар 1-010Н
Пульсар 1-010С
	Чувствительный элемент расположен в поворотном устройстве на корпусе извещателя.
	IP 41
IP 41 
	IP 51
IP 51

	Пульсар 1-011Н
Пульсар 1-011С
	Чувствительный элемент вынесен на кабеле типа "витая пара в экране" длиной 0.5-25м 
	IP 41
IP 41 
	IP 51
IP 51
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Проекция поля зрения чувствительного элемента извещателя
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Технические характеристики

· Дальность обнаружения тестового очага пламени, м. 

· очаг ТП-5 (нефтепродукты) площадью 0,1 кв.м * 

· переключатель L=0..................................................................30 

· переключатель L=1..................................................................15 

· очаг ТП-6 (спирты) площадью 0,1 кв.м ** 

· переключатель L=0..................................................................12 

· переключатель L=1....................................................................6 

· Время срабатывания, сек: 

· переключатель Т=0...........................................................................4,5 

· переключатель Т=1..............................................................................9 

· Время восстановления в дежурный режим из режима "Пожар",сек...2+0,2 

· Угол обзора, градусы...................................................................................120 

· Длина электрического кабеля для выносного чувствительного элемента по заказу, м...............................................................................................0,5-25 

· Допустимая фоновая освещенность без модуляции 2-10 Гц, не более лк: 

· рассеянное солнечное излучение.................................................15000 

· излучение ламп накаливания............................................................500 

· излучение люминисцентных ламп.................................................2500 

· Напряжение питания, В.............................................................................9-28 

· Потребляемый ток в дежурном режиме от источника питания, не более мА...................................................................................................................0,3 

· Сопротивление нагрузки шлейфа в режиме "Тревога", Ом...................1000 

· Рабочий диапазон температуры (см. Назначение и принцип действия) 

· Степень защиты оболочки (см. Таблица 1) 

· Габаритные размеры, мм: 

· извещатель, не более.............................................................150*80*45 

· выносной чувствительный элемент......................................12*12*20 

· Масса извещателя, не более кг....................................................................0,6 

· Срок службы изделия, лет............................................................................10 

*Примечание 1: Первоначальные заводские установки переключателей: L=0, T=1

**Примечание 2: Извещатель допускает переполюсовку питающего напряжения, если отношение периода переполюсовки к длительности импульса противоположной полярности составляет не менее 7,0. Кроме того, чтобы переполюсовка не сказывалась на регистрации пульсаций пламени, период переполюсовки должен быть либо больше 500 мс (в ППК-2), или меньше 50 мс (в “Гамма-01”). 
          Например: 

1. период переполюсовки равен 900 мс, длительность импульса 100 мс. Тогда 900мс./100мс.=9,0. 

2. период переполюсовки равен 1100 мс, длительность импульса 150 мс, тогда 1100мс./150мс.=7,3

Состав извещателя

   Корпус извещателя выполнен из стали толщиной 1 мм методом гибки и аргонной сварки (рис1). В корпусе извещателя находится электронная плата, закрытая экраном. Для индикации режима “Пожар” на лицевую поверхность корпуса вынесен светодиод красного свечения. Корпус извещателя опломбирован предприятием-изготовителем.
   Розетка (рис.2) имеет для крепления два отверстия диаметром 5 мм, расстояние между которыми 70 мм. В нижней части розетки имеется клеммная колодка ХР1 для подключения шлейфа. На колодке расположены три электрода, на каждом из которых находятся винты М3 для подключения шлейфа.
   Корпус навешивается на розетку и через три отверстия на лицевой части крепится винтами М3. Для обеспечения необходимой степени защиты оболочки, отверстия закрываются задвижкой. Одновременно с механическим креплением происходит электрическое подключение извещателя к шлейфу. 
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Рис 1. Извещатель пожарный пламени “Пульсар 1-01Н” со снятой розеткой
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Рис 2. Розетка

Устройство и работа извещателя

    Функциональная схема извещателя изображена на рис.1. Проекция поля зрения чувствительного элемента на плоскость, параллельную его оптической оси, представлена на рис.2. Временные диаграммы работы - на рис.3.
   Оптический сигнал открытого пламени в ИК диапазоне излучения поступает на первичный преобразователь (ПП), преобразующий фотосигнал в электрический параметр - сопротивление. Для выполнения специальных функций (труднодоступность, повышенная защита ПП, промышленное исполнение) ПП выносится на электрическом кабеле в зону контроля.
   Вторичный преобразователь (ВТП) преобразует сопротивление ПП в напряжение. Переменная составляющая сигнала усиливается усилителем с регулируемым коэффициентом усиления (УН). Его регулировка определяет дальность обнаружения очага возгорания.
   Переключатель дальности L задает максимальную дальность обнаружения возгорания 30 метров (L=0) или уменьшенную дальность 15 метров (L=1).
   Выделение компонент сигнала, характерных для мерцающего пламени, производится полосовым фильтром (ПФ). Для повышения защищенности устройства по отношению к оптическим помехам, импульсы мерцаний проходят через ограничитель (ОГН), имеющий зону нечувствительности (рис.3). Сигнал с выхода ОГН поступает на формирователь импульса (ФИ).
   Формирователь импульса формирует на каждый спад импульса с ОГН одиночный импульс фиксированной длительности.
   Накопление пульсаций мерцающего пламени производится в накопительном узле (НКУ) (рис.3). Сигнал с выхода накопительного узла поступает на схему формирования (СФ). В случае превышения сигналом заданного уровня СФ выдает управляющий сигнал на ключевое устройство (КУ). Время накопления импульсов задается переключателем времени T: стандартное время 4,5 секунды (T=0) или увеличенное время срабатывания извещателя 9 секунд (T=1).
   Ключевое устройство подключает к шлейфу резистор Rб сопротивлением 1000 Ом, что приводит к повышению тока шлейфа и включению индикатора (И) на лицевой панели извещателя.
   Возвращение извещателя в дежурный режим происходит после снятия напряжения питания со шлейфа на время не менее двух секунд.
   Питание извещателя производится напряжениями +6В и +3В , формируемых стабилизатором напряжения (СТН). Напряжение со шлейфа сигнализации через разъемное соединение ХР1 поступает через однополупериодный выпрямитель (ВП) на вход СТН. Выпрямитель необходим при работе со шлейфом, имеющим переполюсовку напряжения для контроля его на обрыв. 
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Рис. 1. Схема функциональная
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Рис. 2. Проекция поля зрения чувствительного элемента извещателя
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Рис. 3. Временные диаграммы
Маркировка и пломбирование

    На корпусе извещателя наносится следующая маркировка: 

· условное обозначение извещателя в соответствии с Таблицей 1: “Извещатель пожарный Пульсар 1-NNNNN”; 

· наименование предприятия “КБ Прибор”; 

· дата изготовления; 

· заводской номер; 

· знак ОТК; 

· степень защиты оболочки; 

· напряжение питания и маркировка выводов. 

    Маркировка наносится методом шелкографии или самоклеящейся этикетки. 

Таблица 1  
	Модель извещателя
	Конструктивные и функциональные особенности
	Степень защиты оболочки

	
	
	Извещатель
	Чувств.
элемент

	Пульсар1-01Н
Пульсар 1-01С 
	Чувствительный элемент расположен в корпусе извещателя.
	IP 41
IP 41 
	IP 41
IP 41 

	Пульсар 1-010Н
Пульсар 1-010С
	Чувствительный элемент расположен в поворотном устройстве на корпусе извещателя.
	IP 41
IP 41 
	IP 51
IP 51

	Пульсар 1-011Н
Пульсар 1-011С
	Чувствительный элемент вынесен на кабеле типа "витая пара в экране" длиной 0.5-25м 
	IP 41
IP 41 
	IP 51
IP 51
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Упаковка

1. Извещатели упаковываются комплектно в тару предприятия-изготовителя. Перед упаковкой извещатели подвергаются консервации в соответсвии с ГОСТ 9.014-78 для группы В3-10, вариант внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78. 

2. Извещатели размещаются в таре с учетом исключения их перемещения. 

3. В каждую транспортную тару вложены: 

· упаковочный лист; 

· сопроводительная документация во влагонепроницаемом пакете. 

4. Масса извещателей в транспортной таре должна быть не более 60 кг. 
Экплуатационные ограничения

1. Эксплуатация извещателя должна производиться в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок, настоящим ТО и другими нормативными документами, действующими на предприятии. 

2. К эксплуатации извещателя должны допускаться лица, изучившие настоящее ТО и прошедшие соответствующий инструктаж. 
Подготовка извещателя к работе

1. Извлечь извещатель из транспортной тары, сдвинуть защитную задвижку, отвинтить через отверстия на лицевой стороне извещателя три винта М3, снять розетку. 

2. Смонтировать розетку либо на поворотный кронштейн, либо непосредственно на элемент строения в соответствии с проектом согласно рис.1. Для крепления в розетке имеется два крепежных отверстия 5 мм на расстоянии 70 мм. 

3. Подключить к клеммной колодке ХР1, расположенной на розетке провода шлейфа в соответствии с рис.1, с соблюдением полярности. Для подключения использовать винты М3, находящиеся на электродах. 

4. Установить на плате извещателя с помощью переключателя T (поз. 17 на рис. 2) время срабатывания 4,5 секунды (T=0), или увеличенное время 9 секунд (T=1). Увеличенное время срабатывания выбирается для повышения помехозащищенности извещателя. 

5. Установить с помощью переключателя L (поз. 12 на рис. 2) дальность обнаружения 30м ( L=0), или уменьшенную дальность 15м ( L=1). Уменьшенная дальность - при оптических помехах и небольших размерах помещения. 

6. Для модификации “Пульсар1-011” провести электрический канал связи электронного блока с выносным чувствительным элементом в соответствии с проектом. Закрепить выносной чувствительный элемент с помощью кронштейна. 

7. Установить корпус извещателя на розетку и через три отверстия на лицевой части корпуса закрепить его тремя винтами М3. При этом, одновременно с механическим креплением, происходит электрическое подключение извещателя к шлейфу. 

8. Сориентировать направление оптической оси в соответствии с проектом. 
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Рис.1 Схема подключения нескольких извещателей “Пульсар 1-01Н”
в один шлейф контрольного прибора
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Рис.2 Розетка
Рекомендации по установке

    Поле зрения чувствительного элемента следует ориентировать так, чтобы в него не попадали вращающиеся или колеблющиеся с частотой 2-20 Гц элементы, модулирующие солнечное или искусственное освещение. Рекомендуется устанавливать чувствительный элемент так, чтобы оптическая ось была направлена в сторону, противоположную оконным проемам. Не допускается попадание прямого солнечного излучения (или зеркальных бликов) в поле зрения чувствительного элемента. При наружной установке извещателя, желательно, ориентировать оптическую ось чувствительного элемента на север. Громоздкие объекты, перекрывающие поле зрения, будут затруднять регистрацию возгораний, возникающих за этими объектами, что следует учитывать при проектировании.
    В помещениях рекомендуется ориентировать оптическую ось извещателя от оконных проемов вовнутрь помещения. При наличии перегородок, стелажей, объемного оборудования, следует устанавливать дополнительные извещатели для контроля за “теневыми” зонами (см. рис.1).
    Рекомендуется применять извещатели пламени (НПБ 88- 2001) в: 

· производственных зданиях с производством и хранением: изделий из древесины, синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, швейных, обувных, табачных, меховых, и целлюлознобумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка, лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции, щелочных металлов, металлических порошков, муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли; 

· помещениях для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел, для испытания двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами; 

· помещений предприятий по обслуживанию автомобилей; 

· помещения артистических, костюмерных, реставрационных мастерских, кино и светопроекционных, аппаратных, фотолабораторий; 

· помещений музеев и выставок. 

Комплект “Пульсар1-01”
    Внешний вид изделия представлен на рис.2. Поле зрения извещателя представляет собой конус (рис.3) с углом при вершине 120°. При монтаже извещателя на стену будут контролирваться стены, пол, потолок помещения.
Комплект “Пульсар1-010”
    Поле зрения представляет собой конус с углом при вершине 120°(рис.2), направление оптической оси может изменяться относительно корпуса извещателя по вертикали на 60°, по горизонтали на 90°.
Комплект “Пульсар1-011”
    Отличительной особенностью комплекта является выносной чувствительный элемент. Это позволяет контролировать труднодоступные и локальные зоны, легко размещать чувствительный элемент в деталях интерьера (декоративные панели, подвесные потолки и др.). Возможен монтаж извещателя в одном помещении (например коридоре), а чувствительного элемента - в помещении ограниченного доступа (хранилище, склад). Поле зрения представляет собой конус с углом при вершине 120°(рис.3), направление оптической оси может изменяться относительно плоскости крепления извещателя по вертикали на 60°, по горизонтали на 90°.
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Рис.1 Рекомендации по установке
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Рис.2 Извещатель пожарный пламени “Пульсар 1-01Н”
со снятой розеткой
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Рис.3 Проекция поля зрения чувствительного
элемента извещателя
Проверка работоспособности извещателя

Подать напряжение питания на извещатель в соответствии с техническими требованиями.
Перевести извещатель в режим “Тревога” одним из перечисленных методов: 

· В соответствии с ГОСТ 50898-96 по оптической оси извещателя установить тестовый очаг ТП-5 на расстоянии не более 30м. Между извещателем и тестовым очагом установить светонепроницаемую перегородку. Площадь очага 0,1 м кв. (емкость 33*33*5 см). В емкость залить бензин в количестве 2000 г. Поджечь бензин с соблюдением правил техники безопасности, дать разгореться, после чего убрать светонепроницаемую перегородку. Извещатель подвергнуть Воздействию излучения пламени тестового очага. Если извещатель сработал за время не более 3-12 с, то он соответствует ТУ. 

· По оптической оси выносного оптического элемента установить очаг пламени на расстоянии не более 3м. Площадь очага 0,001 мІ. (емкость 33*33*50 мм). В емкость залить бензин в количестве 40 г. Такой очаг эквивалентен по воздействию тестовому очагу ТП-5 с площадью 0,1 м. Поджечь бензин, дать разгореться. Время срабатывания не должно превышать 3-12 с. 

· Стеариновая свеча диаметром 25 мм и величиной пламени 3-4 см колеблется с частотой 7-10 Гц на расстоянии 150-200 см от извещателя в пределах поля зрения. Время срабатывания не должно превышать 7-20 с. 

· На чувствительный элемент извещателя направляется излучение от тестового источника излучения Т-07 на расстоянии не более 15 м. При точном попадании излучения, время срабатывания не должно превышать 7 с. Можно задать поле зрения оптимальным образом, например, сориентировать оптическую ось по диагонали комнаты. 

Устойчивость к прямому свету в соответствии с европейской нормой EN-54
Техническое обслуживание

    В процессе эксплуатации извещателя следует проводить техническое обслуживание (ТО) с периодическим контролем работоспособности в объеме ТО-1 и ТО-2.
      ТО-1 включает обдувку входного окна выносного оптического элемента сжатым воздухом 0,3 и более кгс/см, не содержащим капель масла и воды.
      ТО-2 включает протирку входного окна выносного оптического элемента мягкой тканью, смоченной в бензине или спирте.

    Рекомендуемая периодичность ТО (месяцев) : 

· офисы, жилые помещения 

· ТО-1..........6 

· ТО-2..........12 

· общественные помещения 

· ТО-1..........4 

· ТО-2..........12 

· производственные помещения, склады, гаражи 

· ТО-1..........3 

· ТО-2..........6 

    После проведения ТО следует произвести проверку работоспособности извещателя. 
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Хранение

    При хранении извещатель должен находится в упаковке предприятия-изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°С без конденсации влаги.
    В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.
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Транспортирование

    Транспортирование извещателей производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и пр.) на любые расстояния.

    Условия транспортирования: 

· температура окружающего воздуха от минус 50° до плюс 70°С; 

· относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 25°С. 

    Извещатели должны быть упакованы комплектно в тару с учетом исключения их перемещения. 

