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Руководство по эксплуатации распространяется на извещатели пожарные пламени  «Спектрон-101Н»  и «Спектрон-101С» (в дальнейшем извещатель С-101Н и С-101С)  и  предназначено  для изучения их устройства, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

1.
ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1.1.
НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель выполнен в соответствии с НПБ 72-89 и предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами типа ППС-3, ППК-2, Сигнал -ВК, Сигнал 20, Сигнал 4 и аналогичными.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством со следующими техническими характеристиками.

	Дальность обнаружения тестового очага пожара, м                 
	

	ТП-5 (н-гептан)
	30

	ТП-6 (этиловый спирт) 
	12

	Время срабатывания не более, с
	

	ТП-5
	8

	ТП-6
	12

	Обзор в виде конуса с углом при вершине, градусы
	120

	Допустимая фоновая освещенность при частоте модуляции 0,5Гц, люкс:
	

	лампы
 накаливания
	500

	люминесцентные лампы
	2500

	рассеянное солнечное излучение(без модуляции)
	20000

	Напряжение питания, В
	9÷28

	Рабочий температурный диапазон извещателя С-101Н (нормальное исполнение), ºС
	-10+55

	Рабочий температурный диапазон извещателя С-101С (специальное исполнение), ºС
	-50+55

	Потребляемый ток при напряжении питания  24 В:
	

	в дежурном режиме не более, мА
	0,25

	в режиме «Пожар», мА
	22(20%

	Время восстановления не более, с
	2

	Степень защиты оболочки электронного блока
	IP41

	Габаритные размеры извещателя, мм
	120*80*37

	Масса извещателя, кг
	0,2

	Регулировка оптической оси чувствительного элемента в горизонтальной плоскости при использовании крепежно-юстировочного устройства К-01, градусы

	( 45


По  требованию заказчика извещатель  может поставляться с релейным выходом, применяемым для управления исполнительными устройствами (системы дымоудаления, оповещения и т.п.). Для модификации с релейным выходом допускается работа совместно с четырёхпроводным шлейфом сигнализации (приборы приёмо-контрольные “Гранит-2”, “Нота” и аналогичные ).

Извещатель имеет вид климатического исполнения УХЛ3 в соответствие с ГОСТ 15150-99 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условиях в макроклиматических районах с умеренно-холодным климатом.
1.3. СОСТАВ


Извещатель состоит из (см. Рис.1): 

· электронного блока с чувствительным элементом;

· кабеля связи со шлейфом сигнализации;

· крепёжно-юстировочного устройства (поставляется по заказу).

1.4.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
Извещатели пожарные пламени «Спектрон-101Н» и «Спектрон-101С» имеют встроенный чувствительный элемент, окно которого расположено в верхней части  передней панели электронного блока. В нижней части передней панели находится световой индикатор состояния «Пожар» (Рис.1). Корпус электронного блока выполнен из полистирола. Электронный блок извещателя устанавливается на крепёжно-юстировочном устройстве К-01 с помощью замка типа «ласточкин хвост».
Извещатель представляет собой автоматическое оптоэлектронное устройство, которое при обнаружении загорания в зоне контроля выдает сигнал «Пожар» в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. Зоной контроля извещателя является объём, ограниченный конусом с углом при вершине 120о. Проекция зоны контроля приведена на Рис. 2.

Принцип работы основан на том, что при появлении открытого пламени в зоне контроля извещателя ИК-излучение (0,6-1,1 мкм) через окно чувствительного элемента попадает на фотоприёмник, преобразующий его в электрический сигнал. После обработки сигнала по алгоритму, разработанному в «НПО Спектрон», принимается решение о переходе  извещателя в состояние «Пожар». 

Состояние «Пожар» характеризуется понижением внутреннего сопротивления  извещателя  до 1 кОм в прямом направлении протекания тока, что является сигналом для срабатывания приемно-контрольного прибора и регистрируется  световым индикатором, расположенным в корпусе электронного блока.

Возврат извещателя в дежурный режим осуществляется путем снятия напряжения питания на время не менее 2 с. 

1.5.
МАРКИРОВКА

Маркировка осуществляется самоклеящейся этикеткой или способом шелкографии. На этикетке указывается:

· условное обозначение извещателя: «Извещатель пожарный пламени “Спектрон-101N”», где N обозначение температурного режима эксплуатации;

· дата изготовления;

· заводской номер;

· степень защиты оболочки IP41;

· напряжение питания (9÷28)В;

· климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.

1.6.
УПАКОВКА

Извещатель должен быть упакован комплектно в тару предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой  комплект извещателя должен быть подвержен консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для группы защиты ВЗ-10 и вариант внутренней упаковки ВУ-5 по  ГОСТ 9.014-78. 

Извещатели должны быть размещены в групповой таре с учетом исключения их перемещения.

В каждую транспортную тару должны быть вложены во влагонепроницаемых пакетах:

· упаковочный лист и накладная;

· паспорта;

· руководства по эксплуатации.

2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Извещатели должны использоваться в шлейфах с напряжением от 9 до 28 вольт с переполюсовкой или без неё.
Количество извещателей в шлейфе сигнализации определяется параметрами приёмно-контрольного прибора  и током потребления извещателя в дежурном режиме (250 мкА) и в режиме «Пожар» (22(20% mА при напряжений шлейфа 24 В, внутреннее сопротивление 1 кОм). 
2.2.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


При установке извещателя необходимо учитывать, что наличие в зоне контроля крупных предметов (перегородок, ширм, стеллажей и т.д.) создает за ними зону нечувствительности (зоной  контроля извещателя является объём, ограниченный конусом с углом при вершине 120о, см. Рис.2). Оптическая ось зоны контроля располагается по оси чувствительного элемента извещателя. При монтаже и эксплуатации извещателя с использованием крепежно-юстировочного устройства имеется возможность регулировки направления оптической оси чувствительного элемента в горизонтальной плоскости на угол (45 градусов.

При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:

· исключить попадание прямого или зеркально-отраженного солнечного излучения в зону контроля извещателя;

· избегать установки в местах, где в поле зрения извещателя попадают объекты  с изменяющейся интенсивностью свечения  в диапазоне частот  4(10 Гц (печи, камины, мощные калориферы, неисправные осветительные приборы и т.п.);

· избегать установки на вибрирующие конструкции (предпочтительным местом монтажа являются элементы каркаса здания: колонны, несущие стены);

· провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от силовых кабелей, на объектах со сложной электромагнитной обстановкой рекомендуется прокладывать шлейф кабелем ‘’витая пара в экране’’ типа КММ 2*0.12 (ТУ 16-50.5888-78) или монтировать провода шлейфа в заземлённых металлических коробах.

Часто оптимальным местом установки извещателя является зона вблизи потолка над оконными проемами в углу помещения,  его оптическая ось при этом ориентируется по диагонали помещения.

2.3.
ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.3.1.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Порядок  установки электронного блока извещателя.

· Извлечь извещатель из упаковки.

· Провести разметку на стене под отверстия для двух шурупов, располагаемых горизонтально на расстоянии 30 мм.

· Закрепить крепежно-юстировочное устройство К-01 на стене с помощью шурупов.

· Установить электронный блок извещателя на крепежно-юстировочное устройство К-01.

· Произвести юстировку оптической оси извещателя в горизонтальной плоскости в соответствии с проектом.


Порядок  подключения извещателя.

Подключить кабель связи к контактам монтажной коробки шлейфа сигнализации в соответствии с Рис. 1.

Для уменьшения вероятности ложных срабатываний извещателя, обусловленных электромагнитными помехами, провод «экран» соединить с клеммой “земля” ПКП. 

Внимание! «Экран» должен быть соединён с “землёй” только в одном месте!

2.3.2.
ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Огневые испытания извещателя проводятся в соответствии с ГОСТ Р 50898-96.

Подключить напряжение питания к извещателю.

Перевести извещатель в режим «Пожар» одним из перечисленных ниже способов.

· Тестовый очаг пожара ТП-5
Налить в поддон размерами 330*330*50 мм 650 г смеси гептана (97 % объёма) и толуола (3 % объёма), поместить поддон на расстоянии 30 м по оптической оси извещателя. Зажечь смесь (с соблюдением требований пожарной безопасности), через 30 с, когда горение приобретет стационарный характер, убрать светонепроницаемую  перегородку  между  извещателем  и  пламенем;  извещатель  должен  сработать за время  8 с.

· Тестовый очаг пожара ТП-6

Налить в поддон размерами 435*435*50 мм два килограмма смеси этилового (90 % объёма) и метилового (10 % объёма) спиртов, поместить поддон на расстоянии 12 м по оптической оси извещателя. Зажечь смесь (с соблюдением требований пожарной безопасности), через 30 с, когда горение приобретет стационарный характер, убрать светонепроницаемую перегородку между извещателем и пламенем; извещатель должен сработать за время 12 с.

При проведении испытаний следует обеспечить стационарный (ламинарный) режим горения пламени без воздействия на тестовый очаг пожара сквозняков и ветра.

2.3.3.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Использовать излучатель тестовый ИТ-08 производства «НПО Спектрон» (г. Екатеринбург).

2.4.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ И НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ, СПОСОБЫ  ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Наименование неисправности
	Вероятная причина
	Способ устранения

	Извещатель срабатывает при отсутствии возгорания
	Попадание прямого или зеркально отраженного солнечного излучения в зону контроля извещателя;
Установка в месте, где в поле зрения извещателя попадают объекты  с изменяющейся интенсивностью свечения  в диапазоне частот  4(10 Гц
	Изменить ориентацию оптической оси чувствительного элемента, отсечь мешающее излучение, используя бленды и экраны

	
	Установка извещателя на вибрирующую конструкцию
	Перенести извещатель на не вибрирующий элемент конструкции

	
	Провода  шлейфа сигнализации  расположены вблизи от силовых  кабелей 
	Переразвести  провода  шлейфа  сигнализации

	
	Объекты со сложной электромагнитной обстановкой
	Прокладывать шлейф кабелем  “витая пара в экране” типа КММ 2*0.12 (ТУ 16-50.5888-78) или монтировать провода шлейфа в металлических коробах.

Проверить наличие и качество исполнения заземления приемно-контрольного прибора 

	Извещатель не срабатывает от тестового очага пламени 
	Огневые испытания проводятся  с отклонениями от  ГОСТ Р 50898-96:

-превышено максимальное расстояние до очага пламени, 

-горящая жидкость не полностью покрывает дно контейнера, 

-на процесс горения влияют сквозняки, ветер
	Провести испытания в соответствии с ГОСТ Р 50898-96

	
	Загрязнилось входного окно чувствительного элемента
	Провести ТО в соответствии с пунктом 3.1.

	
	Не подается питание на извещатель, не исправен приемно-контрольный прибор
	Подать напряжение питания на извещатель от внешнего источника (например от аккумулятора на 12В). Измерить ток протекающий через извещатель - он должен составлять в дежурном режиме, не более 0,25 мА. Перевести извещатель в режим «Пожар», используя тестовый излучатель, - ток протекающий через извещатель должен составлять  22(20% мА при этом должен загореться световой индикатор. Если характер работы извещателя отличается от указанного, следует заменить извещатель.


3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Приёмка извещателя в эксплуатацию, работы по его эксплуатации и техническому обслуживанию  должны производиться в строгом соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 и другими действующими нормативными документами, регламентирующими требования по обеспечению пожаробезопасности, техники безопасности, экологической безопасности,  устройству и эксплуатации электроустановок, а также настоящим руководством по эксплуатации.

Периодически, но не реже одного раза в год, необходимо производить проверку работоспособности извещателя в соответствии с п.2.3.3.

По мере загрязнения (но не реже одного раза в год) протирать мягкой тканью, смоченной спиртом, входное окно чувствительного элемента.

3.2.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Извещатель удовлетворяет требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.-91, ГОСТ 12.2.006-87.

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


Извещатель  хранить в упаковке  в закрытых помещениях  при  температуре от плюс 40оС до минус  50оС, и влажности 80% при +15 оС. Срок хранения извещателя без переконсервации 3 года.

Извещатель транспортируется железнодорожным, автомобильным, речным и морским транспортом при температуре от плюс 50оС до минус 50оС, влажности 80% при +15 оС.

Расстановка и крепление ящиков с извещателями в транспортных средствах должны обеспечить их устойчивое положение, исключить возможность смещения и ударов их друг о друга и стенки транспортного средства. Тара должна находиться в положении, определяемом знаком «Верх».

5.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Срок службы извещателя 10 лет.

Гарантийный  срок службы извещателя 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 28 месяцев со дня продажи.

Безвозмездный ремонт или замена извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей извещателя по рекламации  гарантийный срок продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

6.
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия,

620026,  г. Екатеринбург,  ул. Луначарского 194, оф.109А

т/ф (3432) 613-146, т. 556-317 .
623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина 2Е,

т. (34369) 3-25-29 .
E-mail:ops@mail.utk.ru, E-mail: spectron@sky.ru, http://www.spectron-ops.ru, http://www.ops.nexcom.ru.
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